## Sheet1
考试系统试题导入文件
说明：1、题型必须与您系统中的保持一致，否则试题不能导入系统中 2、难度分为1-5等，其中1表示最易，5表示最难 3、同一知识点、题型和难度的题目的分数应该相同 4、填空题用三个英文下滑线“___”表示填空处，多个答案用逗号隔开 5、可选项只对选择题有效，其他题型可选项为空。多个选项之间用英文字符下“;”隔开 6、答案中单选题只能是A-Z的一个字母;多选题可以是多个字母，中间没有分隔符;判断题只能是1或0，1表示对，0表示错误。 7、试题内容中不能出现“×、÷、>、&、<、±”等特殊符号，如果需要的话，可以使用“*、/、》、＋、《”或直接写文字表示。 8、单个问题题目和答案加起来不能超过2000个英文字符或者1000个汉字
知识点 | 题型 | 难度 | 分数 | 题目内容 | 可选项 | 答案 | 说明 | 大题行号 | 试卷题型说明
电气安规 | 单选题 | 1 | 1 | 低［电］压：用于配电的交流系统中（ ）的电压等级。 | A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 | D |  |  | 单选题
电气安规 | 单选题 | 2 | 1 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定（ ）经常检查、补充或更换。 | A.技术员 B.管理员 C.安全员 D.专人 | D |  |  | 单选题
电气安规 | 单选题 | 1 | 1 | 作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会( )。 | A.创伤急救 B.溺水急救 C.触电急救 D.高空急救 | C |  |  | 单选题
电气安规 | 单选题 | 1 | 1 | 进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿（ ）、绝缘鞋。 | A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 | D |  |  | 单选题
电气安规 | 单选题 | 1 | 1 | 邻近或交叉其他220kV电力线工作的安全距离为（ ）m。 | A.1.8 B.2.1 C.3.0 D.4.0 | D
电气安规 | 单选题 | 1 | 1 | 装、拆接地线时，人体不准碰触（ ）。 | A.接地线的接地端 B.接地线和未接地的导线 C.已接地的导线 D.接地通道 | B |  |  | 单选题
电气安规 | 单选题 | 1 | 1 | 无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。临时接地体的截面积和埋深分别不准小于（ ）。 | A.190mm²和0.4m B.160mm²和0.6m C.160mm²和0.8m； D.190mm²和0.6m | D |  |  | 单选题
电气安规 | 单选题 | 1 | 1 | 使用单梯工作时，梯子与地面的斜角度约为（ ）。 | A.40° B.50° C.60° D.70° | C |  |  | 单选题
电气安规 | 单选题 | 1 | 1 | 凡在坠落高度基准面（ ）及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 | A.0.7m B.1.0m C.1.5m D.2.0m | D |  |  | 单选题
电气安规 | 单选题 | 1 | 1 | 高压设备发生接地时，室外人员应距离故障点( )m以外。 | A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 | D |  |  | 单选题
电气安规 | 多选题 | 1 | 1 | 各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权( )，并立即报告。 | A.停止作业 B.结束工作 C.立即离开作业现场 D.在采取可能的紧急措施后撤离作业场所 | AD |  |  | 多选题
电气安规 | 多选题 | 1 | 1 | 根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制( )，经本单位批准后执行。 | A.组织措施 B.技术措施 C.现场措施 D.安全措施 | ABD |  |  | 多选题
| 多选题 | 2 | 1 | 装、拆接地线导体端均应使用( )。 | A.绝缘棒 B.绳索 C.专用的绝缘绳 D.抛掷方法 | AC |  |  | 多选题
电气安规 | 多选题 | 2 | 1 | 在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.皮卷尺 D.绝缘杆 | AC |  |  | 多选题
电气安规 | 多选题 | 3 | 1 | 在（ ）垃圾堆或有腐 质物等附近挖坑时，应设监护人。 | A.下水道 B.煤气管线 C.居民区 D.潮湿地监护人 | ABD |  |  | 多选题
电气安规 | 多选题 | 2 | 1 | 心肺复苏术操作是否正确，主要靠平时严格训练，掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效，可以根据以下（ ）、出现自主呼吸几方面综合考虑。 | A.瞳孔 B.面色（口唇） C.颈动脉搏动 D.神志 | ABCD |  |  | 多选题
电气安规 | 判断题 | 2 | 1 | 事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。 |  | 0 |  |  | 判断题
电气安规 | 判断题 | 1 | 1 | 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，作业人员可以穿越已验电的10（20）kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。 |  | 0 |  |  | 判断题
电气安规 | 判断题 | 1 | 1 | 个人保安线装设时，应先接导线端，后接接地端，且接触良好，连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。 |  | 0 |  |  | 判断题
电气安规 | 判断题 | 1 | 1 | 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用低挂高用的方式。 |  | 0 |  |  | 判断题
电气安规 | 判断题 | 1 | 1 | 吊物上不许站人，作业人员可利用吊钩来上升或下降。 |  | 0 |  |  | 判断题
电气安规 | 判断题 | 2 | 1 | 人工搬运如需经过山地陡坡或凹凸不平之处，应预先制定运输方案，采取必要的安全措施。 |  | 1 |  |  | 判断题
电气安规 | 判断题 | 2 | 1 | 运载超长、超高或重大物件时，物件重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志。可以客货混装。 |  | 0 |  |  | 判断题
电气安规 | 判断题 | 3 | 1 | 架空绝缘导线不应视为绝缘设备，作业人员不准直接接触或接近。架空绝缘线路与裸导线线路停电作业的安全要求相同。 |  | 1 |  |  | 判断题
电气安规 | 判断题 | 1 | 1 | 禁止将工具及材料上下投掷，应用绳索拴牢传递，以免打伤下方作业人员或击毁脚手架。 |  | 1 |  |  | 判断题
电气安规 | 判断题 | 1 | 1 | 低温或高温环境下作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。 |  | 1 |  |  | 判断题