## Sheet1
考试系统试题导入文件
说明：1、题型必须与您系统中的保持一致，否则试题不能导入系统中 2、难度分为1-5等，其中1表示最易，5表示最难 3、同一知识点、题型和难度的题目的分数应该相同 4、填空题用三个英文下滑线“___”表示填空处，多个答案用逗号隔开 5、可选项只对选择题有效，其他题型可选项为空。多个选项之间用英文字符下“;”隔开 6、答案中单选题只能是A-Z的一个字母;多选题可以是多个字母，中间没有分隔符;判断题只能是1或0，1表示对，0表示错误。 7、试题内容中不能出现“×、÷、>、&、<、±”等特殊符号，如果需要的话，可以使用“*、/、》、＋、《”或直接写文字表示。 8、单个问题题目和答案加起来不能超过2000个英文字符或者1000个汉字
知识点 | 题型 | 难度 | 分数 | 题目内容 | 可选项 | 答案 | 说明 | 大题行号 | 试卷题型说明
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 为加强电力通信作业现场()，规范各类工作人员的行为，保证电力通信系统安全，依据国家有关法律、法规，结合电力通信作业实际，制定本规程。 | 工程管理;设备运维管理;安全管理 ;监督管理 | c | 1.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 本规程适用于国家国家电网公司系统各单位()中的通信系统及相关场所，其他相关系统可参照执行。 | 执行;运行;操作;投运 | b | 1.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 试验和推广电力通信新技术，应制定相应的()，经本单位批准后执行。 | 组织措施;技术措施;安全措施;应急措施 | c | 1.7 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 作业人员应具备必要的电力通信专业知识，掌握电力通信专业工作技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经()合格。 | 培训;口试;考试;考核 | c | 2.1.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 参与公司系统所承担通信工作的外来作业人员应熟悉本规程，经考试合格，并经()认可后，方可参加工作。 | 工程管理单位;设备运维管理单位;公司领导;电力通信运维单位（部门） | d | 2.1.4 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 电力通信作业现场的()和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。 | 安全装置;环境卫生;生产条件;技术措施 | c | 2.2.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 以下在变电站发电厂等场所应填用电力通信工作票的工作有()。 | 通信电源的检修工作;站内通信光缆的检修工作;通信传输设备的检修工作;以上都是 | d | 3.2.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 工作负责人一般不得变更，如确需变更的，应由原工作票签发人同意并通知工作许可人。原工作负责人、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接，并告知()。 | 工作票签发人;工作许可人;部分工作班成员;全体工作班成员 | d | 3.2.5.3 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 在应填用电力通信工作票的范围内进行通信故障紧急抢修时，填用电力通信工作票，电力通信工作票应经书面签发，并经()同意，并在工作票备注栏中记录。 | 工作负责人;工作票签发人;专责监护人;工作许可人 | b | 3.2.5.6 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 检修单位的工作负责人名单应事先送有关()。 | 电力通信运维部门;备案工程管理部门;设备运维管理部门;安全管理部门 | a | 3.2.7.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 工作票签发人应确认工作的()。 | 确认工作必要性和安全性;充分性和安全性;必要性和充分性;关键性和必要性 | a | 3.2.8.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 工作前工作负责人对工作班成员进行()告知。 | 工作任务;安全措施;风险点告知;以上都是 | d | 3.2.8.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 检修工作需其他调度机构或运行单位配合布置安全措施时，工作许可人应向该调度机构或()的值班人员确认相关安全措施已完成后，方可许可工作。 | 主管单位;运行单位;维护单位;建设单位 | b | 3.3.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 当面许可时工作许可人和()应在电力通信工作票上记录许可时间，并分别签名。 | 工作负责人;工作票签发人;专责监护人;用户负责人 | a | 3.3.3.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 采取电话许可的工作票，工作所需安全措施可由工作人员自行布置，安全措施布置完成后应汇报()。 | 工作负责人;工作票签发人;专责监护人;工作许可人 | d | 3.3.3.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 禁止()开始或终结工作。 | 同时;约时;分时;按时 | b | 3.3.5 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 全部工作完毕后，工作人员应()工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容。 | 删除;保留;下载;上传 | a | 3.4.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 工作结束后，工作负责人应向工作许可人交待工作内容、发现的问题和存在问题等。并与工作许可人进行()，各项检查均正常方可办理工作终结手续。 | 运行方式检查;状态确认;功能检查;以上都是 | d | 3.4.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 工作终结报告应按以下方式进行() | 当面报告或电话报告;口头通知或当面报告;电话报告或口头通知;短信传达 | a | 3.4.3.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 需其他调度机构或运行单位配合布置安全措施的工作，工作许可人应与配合检修的调度机构或运行单位值班人员确认后，方可办理电力通信()。 | 工作票结束;工作票终结;工作结束;工作终结 | b | 3.4.4 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 授权应基于权限()和权限分离的原则。 | 最小化;最大化;最优化;以上都不是 | a | 4.2.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 检修前，应确认需转移的()已完成转移。与检修对象关联的检修工作已完成。 | 业务;人员;设备;以上都不是 | a | 4.3.3 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 发现异常问题，应及时报告() | 工程管理单位;设备运维管理单位;公司领导;电力通信运维单位（部门） | d | 5.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 电力通信网管巡视时应采用具有()的账号登录 | 系统管理员级别;系统业务配置人员级别;网管维护员级别;网管业务人员级别 | c | 5.3 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 设备通电前，应验证供电线缆极性和() | 输入电流;输入电阻;输入电压;输入电功率 | c | 6.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 拔插设备板卡时，应做好()措施。 | 防静电;防水;防潮;防雷电 | a | 6.3 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 存放()宜采用防静电屏蔽袋、防静电吸塑盒等防静电包装。 | 电脑;鼠标;显示器;设备板卡 | d | 6.3 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 电力通信设备除尘应使用()的工器具和材料。 | 损坏;无标签;无编号;合格 | d | 6.4 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 在对使用光放大器的光传送段进行检修前，应()放大器发光。 | 打开;关闭;屏蔽;以上都不是 | b | 6.5 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 在断开()等无线设备的天线与馈线的连接前，应关闭发射单元。 | 微波;卫星;无线专网;以上都是 | d | 6.6 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 在更换存储有运行数据的板件时，应先()运行数据。 | 删除;备份;下载;上传 | b | 6.7 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 业务通道投退时，应及时()业务标识标签和相关资料。 | 删除;更新;下载;上传 | b | 6.8 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 使用尾纤自环光口，发光功率()时，应串入合适的衰耗（减）器。 | 过大;过小;过载;以上都不是 | a | 6.9 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 使用尾纤自环光口，发光功率过大时，应()合适的衰耗（减）器。 | 并入;并出;串入;串出 | c | 6.9 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 应急电力通信车调试、()应良好接地，并确认车辆底盘固定良好。 | 使用前;使用时;使用后;使用中 | a | 6.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 测量电力通信信号，应在仪表量程()进行。 | 范围内;范围外;任意范围 | a | 6.11 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 敷设电力通信光缆前，宜对光缆()等是否符合安全要求进行现场勘察。 | 路由走向;接续点环境;配套金具;以上都是 | d | 7.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 展放光缆的牵引力()超过光缆的承受标准。 | 不得;允许;部分允许;经批准后允许 | a | 7.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 在竖井、桥架、()内敷设光缆时，应有防止光缆损伤的防护措施。 | 沟道;管道;隧道;以上都是 | d | 7.3 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 光缆()，应核对两端纤序。 | 接续前;恢复前;中断前;巡视前 | a | 7.4 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 使用光时域反射仪（OTDR）进行光缆纤芯测试时，应先断开被测纤芯()的电力通信设备和仪表。 | 对端;本端;两端;中端 | a | 7.6 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 电力通信网管的账号、权限应()，不得使用开发或测试环境设置的账号。 | 按需分配;统一分配;平均分配;按人分配 | a | 8.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 电力通信网管检修工作开始前，应对可能受到影响的应用数据、()等进行备份。 | 配置数据;设备参数;采集数据;用户数据 | a | 8.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 电力通信网管切换试验前，应做好数据()。 | 同步;上传;下载;删除 | a | 8.3 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | ()从任何公共网络直接接入电力通信网管系统。 | 禁止;允许;部分允许;经批准后允许 | a | 8.6 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 电力通信网管系统退出运行后所有业务数据应妥善保存或()。 | 同步;上传;下载;销毁 | d | 8.7 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 电力通信网管的数据备份应使用()的外接存储设备。 | 专用;公用;私有;所有 | a | 8.8 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 2 | 1 | 拆接负载电缆前，应断开电源的()。 | 输入开关;输出开关;总开关;备用开关 | b | 9.1.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 新增负载前，应核查电源负载能力，并确保各级开关()匹配。 | 外观;型号;容量;参数 | c | 9.1.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 直流电缆接线前，应校验线缆()极性。 | 对端;本端;两端;终端 | c | 9.1.3 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 裸露电缆线头应做()。 | 悬挂标示牌;包裹处理;装设遮栏;绝缘处理 | d | 9.1.4 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时，应使用()的工器具，严禁将蓄电池正负极短接。 | 专用;公用;私有;经绝缘处理 | d | 9.3.2 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 蓄电池组接入电源时，应检查电池极性，并确认蓄电池组电压与整流器()匹配。 | 输出电压;输入电压;额定电压;测量电压 | a | 9.3.3 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 电力通信系统包括通信设备、()。 | 通信线路;通信电源;各类软件系统;以上都是 | d | 名词解释1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 在电力通信系统上工作，保证安全的组织措施不包括() | 工作票制度;工作许可制度;工作终结制度;恢复送电制度 | d | 3.1 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 杆塔()、基础和拉线不牢固的不干。 | 基础;根部;中部;上部 | b |  |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 参与公司系统所承担通信工作的外来作业人员包括()。 | 外来支援人员;外来施工队伍;外来检修队伍;以上都是 | d | 2.1.4 |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 1 | 1 | 电力通信系统是指用以完成电力系统()、经营和管理等活动中所需各种信息传输与交换的技术系统的总称。 | 运营;维护;运行;应用 | c | 附录B |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 以下属于六查六访的有()。 | 查安全责任落实;查安全基础保障;查查迎峰度夏工作;以上都是 | d |  |  | 单选题
通信安规 | 单选题 | 3 | 1 | 以下属于六查六访的有()。 | 防范大面积停电事故;防范人身死亡事故;防范重特大设备事故;以上都是 | d |  |  | 单选题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 在变（配）电站、发电厂、电力线路等场所的电力通信工作，应同时遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的变电、配电、线路等相应部分。 |  | 1 | 1.4 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 现场使用的仪器仪表、工器具等应符合有关安全要求。 |  | 1 | 2.2.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 电力通信站通信网管升级、主（互）备切换的检修工作应填用电力通信工作票。 |  | 1 | 3.2.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 不随一次电力线路敷（架）设的骨干通信光缆检修工作可不填用电力通信工作票。 |  | 0 | 3.2.2 | 不随一次电力线路敷（架）设的骨干通信光缆检修工作应填用填用电力通信工作票。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 不需填用电力通信工作票的通信工作，应使用其他书面记录或按口头、电话命令执行 |  | 1 | 3.2.3 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 按口头、电话命令执行的工作可不保留录音或书面记录。 |  | 0 | 3.2.3.2 | 按口头、电话命令执行的工作应保留录音或书面记录。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 电力通信工作票只能由由工作负责人填写。 |  | 0 | 3.2.4.1 | 电力通信工作票由工作负责人填写，也可由工作票签发人填写。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 用计算机生成或打印的电力通信工作票应使用统一的票面格式。 |  | 1 | 3.2.4.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 电力通信工作票由工作票签发人审核，必须手工签名后方可执行。 |  | 0 | 3.2.4.3 | 电力通信工作票由工作票签发人审核，电子或手工签名后方可执行。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 一张电力通信工作票中，工作许可人与工作负责人可互相兼任。 |  | 0 | 3.2.4.5 | 一张电力通信工作票中，工作许可人与工作负责人不得互相兼任。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 3 | 1 | 电力通信工作票只由电力通信运维单位（部门）签发。 |  | 0 | 3.2.4.6 | 电力通信工作票由电力通信运维单位（部门）签发，也可由经电力通信运维单位（部门）审核批准的检修单位签发。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 一个工作负责人不能同时执行多张电力通信工作票。 |  | 1 |  |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 3 | 1 | 在变（配）电站、发电厂、电力线路之外的其他场所开展电力通信工作时，在安全措施可靠、不会误碰其他运行设备和线路的情况下，工作票签发人同意不可单人工作。 |  | 0 | 3.2.5.2 | 在变（配）电站、发电厂、电力线路之外的其他场所开展电力通信工作时，在安全措施可靠、不会误碰其他运行设备和线路的情况下，经工作票签发人同意可以单人工作。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 3 | 1 | 需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意后方可参与工作。 |  | 0 | 3.2.5.3 | 需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员履行安全交底手续后，方可参与工作。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 人员变动情况不需要在电力通信工作票备注栏中。 |  | 0 | 3.2.5.3 | 人员变动情况应记录在电力通信工作票备注栏中。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 若需变更或增设安全措施者，应办理新的电力通信工作票。 |  | 1 | 3.2.5.4 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 3 | 1 | 在应填用电力通信工作票的范围内进行通信故障紧急抢修时，填用电力通信工作票，电力通信工作票应经书面签发，并经工作票签发人同意，并在工作票备注栏中记录。 |  | 0 | 3.2.5.6 | 在应填用电力通信工作票的范围内进行通信故障紧急抢修时，填用电力通信工作票，电力通信工作票可不经书面签发，但应经工作票签发人同意，并在工作票备注栏中记录。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 己执行的电力通信工作票至少应保存半年。 |  | 0 | 3.2.5.7 | 己执行的电力通信工作票至少应保存一年。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 办理电力通信工作票延期手续，应在电力通信工作票的有效期内，由工作负责人向工作许可人提出申请，得到同意后给予办理。 |  | 1 | 3.2.6.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 检修单位的工作负责人名单应事先送有关电力通信运维部门备案。 |  | 1 | 3.2.7.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 工作许可人应在电力通信工作票所列的安全措施全部完成后，方可发出许可工作的命令。 |  | 1 | 3.3.1 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 禁止约时开始或终结工作。 |  | 1 | 3.3.3.5 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 工作前，应对网管系统操作人员进行身份鉴别和授权。 |  | 1 | 4.2.1 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 3 | 1 | 授权应基于权限最小化和权限分离的原则。 |  | 1 | 4.2.1 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 检修前，应确认与检修对象具有主备（冗余）关系的另一系统、通道、电源、板卡等运行正常。 |  | 1 | 4.3.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 检修前，无需确认电力通信网运行中无其他影响本次检修的异常情况。 |  | 0 | 4.3.5 | 检修前，应确认电力通信网运行中无其他影响本次检修的异常情况。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 巡视时非紧急情况的异常问题处理，应获得主管部门批准。 |  | 0 | 5.1 | 巡视时非紧急情况的异常问题处理，应获得电力通信运维单位（部门）批准。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 巡视时未经批准，不得更改、清除电力通信系统或机房动力环境告警信息。 |  | 1 | 5.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 3 | 1 | 电力通信网管巡视时应采用具有网管维护员级别的账号登录，不应采用系统管理员级别或系统业务配置人员级别的账号登录。 |  | 1 | 5.3 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 巡视机房时应随手关门。 |  | 1 | 5.4 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 安装电力通信设备时，宜对机房作业现场基本条件、电力通信电源负载能力等是否符合安全要求进行现场勘察。 |  | 0 | 6.1 | 安装电力通信设备前，宜对机房作业现场基本条件、电力通信电源负载能力等是否符合安全要求进行现场勘察。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 设备通电前，应验证供电线缆极性和输入电压。 |  | 1 | 6.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 存放设备板卡宜采用防静电屏蔽袋、防静电吸塑盒等防静电包装。 |  | 1 | 6.3 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 电力通信设备除尘应使用合格的工器具和材料。 |  | 1 | 6.4 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 在断开微波、卫星、无线专网等无线设备的天线与馈线的连接前，应打开发射单元。 |  | 0 | 6.6 | 在断开微波、卫星、无线专网等无线设备的天线与馈线的连接前，应关闭发射单元。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 在更换存储有运行数据的板件时，应先删除运行数据。 |  | 0 | 6.7 | 在更换存储有运行数据的板件时，应先备份运行数据。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 使用尾纤自环光口，发光功率过大时，应串入合适的衰耗（减）器。 |  | 1 | 6.9 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 使用尾纤自环光口，发光功率过小时，应串入合适的衰耗（减）器。 |  | 0 | 6.9 | 使用尾纤自环光口，发光功率过大时，应串入合适的衰耗（减）器。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 敷设电力通信光缆前，宜对光缆路由走向、敷设位置、接续点环境、配套金具等是否符合安全要求进行现场勘察。 |  | 1 | 7.1 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 展放光缆的牵引力不得超过光缆的承受标准。 |  | 1 | 7.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 光缆接续前，应核对两端纤序。 |  | 1 | 7.3 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 3 | 1 | 使用光时域反射仪（OTDR）进行光缆纤芯测试时，应先断开被测纤芯对端的电力通信设备和仪表。 |  | 1 | 7.6 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 普通架空光缆吊线应良好接地。 |  | 1 | 7.7 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 因工作需要必须短时移动或拆除遮栏（围栏、围网）、标示牌时，应征得工作负责人同意，完毕后应立即恢复。 |  | 1 | 7.8 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 电力通信网管的账号、权限应按需分配，允许使用开发或测试环境设置的账号。 |  | 0 | 8.1 | 电力通信网管的账号、权限应按需分配，不得使用开发或测试环境设置的账号。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 电力通信网管检修工作开始前，应对可能受到影响的配置数据、应用数据等进行备份。 |  | 1 | 8.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 检修过程中发生数据异常或丢失，应进行恢复操作，并确认恢复操作后电力通信网管系统运行正常。 |  | 1 | 8.4 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 检修工作结束前，若已备份的数据发生变化，应重新备份。 |  | 1 | 8.5 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 禁止从任何公共网络直接接入电力通信网管系统。 |  | 1 | 8.6 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 电力通信网管系统退出运行后所有业务数据应妥善保存或备份。 |  | 0 | 8.7 | 电力通信网管系统退出运行后所有业务数据应妥善保存或销毁。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 电力通信网管的数据备份应使用公用的外接存储设备。 |  | 0 | 8.8 | 电力通信网管的数据备份应使用专用的外接存储设备。 | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 新增负载前，应核查电源负载能力，并确保各级开关容量匹配。 |  | 1 | 9.1.1 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 拆接负载电缆前，应断开电源的输出开关。 |  | 1 | 9.1.2 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 裸露电缆线头应做绝缘处理。 |  | 1 | 9.1.4 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 未经批准不得修改运行中电源设备运行参数。 |  | 1 | 9.2.4 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 2 | 1 | 直流开关或熔断器未断开前，不得断开蓄电池之间的连接。 |  | 1 | 9.3.1 |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 通信检修申请票可以多次延期。 |  | 0 |  |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 超出作业范围未经审批的不干。 |  | 1 |  |  | 判断题
通信安规 | 判断题 | 1 | 1 | 现场安全措施布置不到位、安全工器具不合格的不干。 |  | 1 |  |  | 判断题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | ()、()在电力通信场所从事各自专业工作，可执行本专业的安全工作规程。 | 信息专业;电力监控专业人员;任何人;管理人员 | ab | 1.5 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 在变（配）电站、发电厂、电力线路等场所的电力通信工作，应同时遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的()、()、()等相应部分。 | 变电;配电;电网建设;线路 | abd | 1.4 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | ()等应经过电力通信安全知识教育后，方可参加指定的工作。 | 新参加工作的人员;实习人员;管理人员;非全日制用工 | abcd | 2.1.5 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 电力通信作业现场的()和()等应符合有关标准、规范的要求。 | 工作环境;生产条件;工资待遇;安全设施 | bd | 2.2.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 在电力通信系统上工作，保证安全的组织措施有()。 | 工作票制度;工作许可制度;工作终结制度;恢复送电制度 | abc | 3.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 以下在变电站发电厂等场所应填用电力通信工作票的工作有()。 | 通信电源的检修工作;站内通信光缆的检修工作;通信传输设备的检修工作;通信路由器的检修工作 | abcd | 3.2.2 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 一张电力通信工作票中，()不得互相兼任。 | 专责监护人;工作许可人;工作负责人;工作票签发人 | bc | 3.2.4.5 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 在电力通信工作票的安全措施范围内增加工作任务时，在确定不影响系统运行方式和业务运行的情况下，应由工作负责人征得()同意，并在电力通信工作票上增加工作任务。 | 工作负责人;工作票签发人;专责监护人;工作许可人 | bd | 3.2.5.4 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 工作前工作负责人对工作班成员进行()告知。 | 工作任务;安全措施;风险点告知;电气知识 | abc | 3.2.8.2 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 许可开始工作的命令应通知工作负责人。其方法可采用() | 口头通知;当面许可;电话许可;短信传达 | bc | 3.3.3 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 3 | 1 | 全部工作完毕后，工作人员应删除工作过程中产生的()等内容。 | 临时数据;临时账号;正式账号;设备参数 | ab | 3.4.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 工作终结报告应按以下方式进行()。 | 口头通知;当面报告;电话报告;短信传达 | bc | 3.4.3 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 电话报告时()应分别记录终结时间和双方姓名，并复诵核对无误。 | 工作负责人;工作许可人;工作票签发人;专责监护人 | ab | 3.4.3.2 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 当面报告时()应在电力通信工作票上记录终结时间，并分别签名。 | 工作负责人;工作许可人;工作票签发人;专责监护人 | ab | 3.4.3.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 在电力通信系统上工作，保证安全的技术措施有()。 | 授权;验证;加密;签名 | ab | 4.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 3 | 1 | 授权应基于权限()的原则。 | 最小化;最大化;最优化;权限分离 | ad | 4.2.2 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 3 | 1 | 工作前，应对网管系统操作人员进行身份()和()。 | 识别;鉴别;授权;许可 | bc | 4.2.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 检修前，应确认与检修对象具有主备（冗余）关系的()等运行正常。 | 另一系统;通道;电源;板卡 | abcd | 4.3.2 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 3 | 1 | 巡视时未经批准，不得()、()电力通信系统或机房动力环境告警信息。 | 更改;更新;清理;备份 | ad | 5.2 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 3 | 1 | 设备通电前，应验证供电线缆()和输入()。 | 极性;属性;电流;电压 | ad | 6.2 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 业务通道投退时，应及时更新业务()。 | 标识;标签;相关资料;连接线 | abc | 6.8 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 应急电力通信车调试、使用前应良好()，并确认车辆底盘()良好。 | 绝缘;接地;固定;安装 | bc | 6.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 敷设电力通信光缆前，宜对光缆()等是否符合安全要求进行现场勘察。 | 路由走向;敷设位置;接续点环境;配套金具 | abcd | 7.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 在()、隧道内敷设光缆时，应有防止光缆损伤的防护措施。 | 竖井;桥架;沟道;管道 | abcd | 7.3 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 3 | 1 | 电力通信网管的()、()应按需分配，不得使用开发或测试环境设置的账号。 | 账号;用户;职能;权限 | ad | 8.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 电力通信网管检修工作开始前，应对可能受到影响的()等进行备份。 | 配置数据;应用数据;设备参数;采集数据 | ab | 8.2 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 电源设备断电检修前，应确认负载已()。 | 打开;关闭;转移;均衡 | bc | 9.2.1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 双路交流输入切换试验前，应验证两路()正常工作，并做好试验过程监视。 | 交流输入;蓄电池组;连接蓄电池组的直流接触器;直流输入 | abc | 9.2.2 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 蓄电池组接入电源时，应检查电池()，并确认蓄电池组电压与整流器()电压匹配。 | 型号;极性;输出;输入 | bc | 9.3.3 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 电力通信系统包括()。 | 通信设备;通信线路;通信电源;各类软件系统 | abcd | 名词解释1 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 电力通信系统是指用以完成电力系统()、()、()等活动中所需各种信息传输与交换的技术系统的总称。 | 运行;经营;应用;管理 | abd | 附录B |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 运行中的电力通信系统包括()和()的通信系统。 | 运行;运用;备用;主用 | ac | 附录B |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 电力通信设备检修是对运行中()、()等进行修理、测试、试验等。 | 通信线路;通信光缆;各类硬件系统;通信设备 | ad | 附录B |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 参与公司系统所承担通信工作的外来作业人员包括()。 | 外来支援人员;外来施工队伍;外来检修队伍;后勤人员 | abc | 2.1.4 |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 1 | 1 | 禁止()作业。 | 无计划;无许可;无票;无方案 | abcd |  |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 以下属于六查六访的有()。 | 安全责任落实;安全基础保障;消防隐患整治;现场安全管控 | abcd |  |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 2 | 1 | 安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时，应()、()。 | 使用经绝缘处理的工器具;严禁将蓄电池正负极短接;穿绝缘靴;安装接地线 | ab |  |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 3 | 1 | 蓄电池组接入电源时，应()、()。 | 检查电池极性;认蓄电池组电压与整流器输出电压匹配;对蓄电池进行完整充放电;对蓄电池并联 | ab |  |  | 多选题
通信安规 | 多选题 | 3 | 1 | 检修过程中发生数据异常或丢失，应()、()。 | 进行恢复操作;确认恢复操作后电力通信网管系统运行正常;保护现在等厂家处理;删除异常数据保持系统稳定 | ab |  |  | 多选题